化学实验教学示范中心三废处理办法

为保障我院教学、科研实验的顺利进行，防止环境污染。根据学院的有关规定，结合我实验室的实际情况，特制定本办法。

本办法所说：“三废”是指是指对从实验室产生的废气、废液、废渣进行回收和综合利用，如暂时不能利用的，则进行无害化处理，以达到国家规定的排放标准。一般办法与程序是：

一、对于教学、科研实验产生的废液、要求做到：严禁随地泼洒，必须倒在指定的“三废”桶中；实验后值日生在教师指导下将“三废”桶中的“三废”集中，放到指定的容器中处理。

1、酸性、碱性废液按其化学性质，分别进行中和后处理。

2、有机等废液集中后，进行回收、转化、燃烧等处理。

3、放射性废液采用放置法、稀释法等处理，达到排放标准时才能排放。

4、尽量不使用或少使用含有重金属的化学试剂进行实验。

“三废”经中和、沉淀等无害处理后，上清液稀释后排放，沉淀物选定远离水源和生活区选址深埋。

二、对教学、科研实验产生的固体废物，要求做到：

1、无毒废物按垃圾处理。

2、能够自然降解的有毒废物，集中后选定远离水源和生活区选址深埋处理。

3、不能自然降解的有毒废物，集中到焚化炉焚烧处理。

4、放射性固体废物，先集中在专用的废物桶内，再根据具体情况采用放置、焚化等方法处理。

三、对教学、科研实验产生的废气，要求做到：

1、有废气产生的实验要开启通风装置后才能进行。

2、有特殊要求的实验项目要在通风橱中进行。

3、放射性废气排放时应确保不污染周围空气，否则应做净化处理。

“三废”处理过程应作详细记录，记录内容包括日期、责任人、处理情况等内容

附：常见“三废”处理办法

常见“三废”处理办法

1．废酸缸中废酸液可先用耐酸塑料网纱或玻璃纤维过滤，滤液加碱中和，调pH至6~8后就可排出。少量滤渣集中分类存放，统一处理。

2．废铬酸洗液可以用高锰酸钾氧化法使其再生，重复使用。氧化方法：先在110～130℃下不断搅拌、加热、浓缩，除去水分后，冷却至室温，缓缓加入高锰酸钾粉末。每1000mL洗液加入10g左右高锰酸钾粉末，边加边搅拌，直至溶液呈深褐色或微紫色，不要过量。然后直接加热至有三氧化硫出现，停止加热。稍冷，通过玻璃砂芯漏斗过滤，除去沉淀；冷却后析出红色三氧化铬沉淀，再加适量硫酸使其溶解即可使用。少量的废铬酸洗液可加入废碱液或石灰使其生成氢氧化铬(III)沉淀，集中存放，统一处理。

3．氰化物是剧毒物质，少量的含氰废液，可先加氢氧化钠调至pH＞10，再加入高锰酸钾使CN-氧化分解。大量的含氰废液可用碱性氧化法处理。先用碱将废液调至pH＞10，再加入漂白粉，使CN-氧化成氰酸盐，并进一步分解为二氧化碳和氮气。

4．含汞盐废液应先调pH至8—10，然后加适当过量的硫化钠生成硫化汞沉淀，并加硫酸亚铁生成硫化亚铁沉淀，从而吸附硫化汞共沉淀下来。静置后分离，再离心，过滤。清液中汞含量降到0.02mg·L-1以下可排放。少量残渣，集中分类存放，统一处理。大量残渣可用焙烧法回收汞，但要注意一定要在通风橱内进行。

5．含重金属离子的废液，最有效和最经济的处理方法是，加碱或加硫化钠把重金属离子变成难溶性的氢氧化物或硫化物沉积下来，然后过滤分离，少量残渣集中分类存放，统一处理。

6．金属汞易挥发，并通过呼吸道进入人体内，逐渐积累会引起慢性中毒。所以做金属汞的实验应特别小心，不得把金属汞洒落在桌上或地上。一旦洒落，必须尽可能收集起来，并用硫磺粉覆盖在洒落的地方，使金属汞转化为不挥发的硫化汞。

7．有机溶剂如果废液量较大，有回收价值的溶剂应经蒸馏回收使用。无回收价值的少量废液可用水稀释排放；若废液量较大，可用焚烧法处理；不易燃烧的有机溶剂，可用易燃溶剂稀释后再焚烧。

处理少量废液最简单的方法是用大量水稀释后排放。根据污物排放最高允许浓度以及废物的量，估算应用水稀释的倍数，以免稀释度不够使污物排放超标，或过量稀释造成水的浪费。

化学实验教学示范中心

2006.3.25